| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROMATECT-LS Brandschutzbekleidung von luftführenden Leitungen aus PP-Kunststoff, 4-seitig, 2-lagig ohne Aussteifung für 90 Minuten Feuerwiderstand. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 474-1 Material PROMATECT-LS Materialdicke 2 x 35 mm Feuerwiderstand 90 Minuten Nachweis ABP P-2400/163/15 Ausführung 4 –seitig (*1) Betriebsdruck max. +0 -500 Pa (*2) Fertigung und Montage aus feuchtigkeitsunempfindlichen, zementgebundenen Brandschutzplatten PROMATECT-LS, stumpf gestossen und verklebt. Verbindung geklammert oder geschraubt. Die innenliegende Kunststoffleitung wird im Luftkanal oberhalb der Tragprofile auf Auflagestreifen aus PROMATECT abgesetzt. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. Kanalquerschnitt i. Li. (BxH) ..….… mm x ..…..… mm (*3) Abhängerhöhe: ………... mm Länge: ………... m Geschosshöhe (ve) ………... m Hinweis: *1: andere Ausführungen auf Anfrage *2: andere Druckanforderungen auf Anfrage *3: Querschnitt Kunststoffkanal ≤ 1.25 x 1.25 m, ohne Aussteifung, andere Querschnitte auf Anfrage |  | m2 |  |  |
|  | Formteile: Formteile nach Zeichnung zur 2-lagigen Lüftungsbekleidung der vorgenannten Grundposition, herstellen, liefern und fachgerecht montieren. |  | Stk. |  |  |

|  | Massivwand Durchführung Durchführung bei massiven Wänden für die Lüftungsbekleidung der vorgenannten Grundposition fachgerecht herstellen. Wandfuge nach Detail C ausgefüllt und beidseitig mit einem umlaufenden Streifen aus PROMATECT-LS, d = 35 mm, b ≥ 60 mm abgedeckt. Kanalquerschnitt i. Li. ..….… mm x ..…..… mm |  | Stk. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deckendurchführung Deckendurchführung für die Lüftungs-leitung der vorgenannten Grundposition, fachgerecht herstellen. Deckenfuge nach Detail D ausgefüllt und oberkant mit einem umlaufenden Streifen aus PROMATECT-LS Streifen, d = 35 mm, b ≥ 60 mm abgedeckt. Die senkrechte Lüftungsleitung ist geschossweise nach max. 5,0 m, aufzusetzen Kanalquerschnitt i. Li. ..….… mm x ..…..… mm |  | Stk. |  |  |
|  | Bekleidung von Gewindestangen Bekleidung von Gewindestangen, für Abhängehöhe > 1500 mm der Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition, fachgerecht herstellen. Bekleidung: (*4) - 3-seitig - 4-seitig Plattenmaterial: (*5) - PROMATECT-LS - PROMATECT-AD Abhängerlänge: ………... mm Hinweis: *4: Nichtzutreffendes bitte streichen *5: Bekleidung ab 1500 mm Abhängerlänge bis max. 2500 mm PROMATECT-LS, d= 35 mm Abhängerlänge > 2500 - 3000 mm PROMATECT-AD, d= 40 mm |  | Stk. |  |  |