| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandabschottung EI 60 bzw. EI 90 von Elektroleitungen, brennbaren und nicht brennbaren Rohren, durch Wände und Decken, mit Steinwollplatten d=2x 50 mm, 150 kg/m3 und dem wasser- und ölundurchlässigen Promastop-Brandschutz Coating Typ E, und der Rohrmanschette Promastop-UniCollar liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt: 600.46 Anwendung mit Feuerwiderstand: Kabel S90 VKF-Nr. 13335 Stahlrohre S90 VKF-Nr. 13337 Thermoplast S60-90 VKF-Nr. 21100 Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Schottdicke: 100 mm Montage in: .………………………. (*1) Abmessungen: ……… x …… mm (*2) Bauteildicke: ………………… mm (*3) Anzahl und Art der Rohrleitungen ……………………………………... (*4) Dokumentation: ………………….. (*5) Hinweis: *1: Massivwand, Massivdecke oder leichte Trennwand *2: Wand max. 1000 x 2000 mm Decke max. 1000 x 1000 mm bei Thermoplast Leitungen Wand max. 1000 x 1500 mm Decke max. 1000 x 1500 mm *3: Mindestbauteildicke Wand = 100 mm, Decke = 150 mm *4: Durchmesser und Anzahl der brennbaren bzw. nichtbrennbaren Rohrleitungen angeben. *5: Für die spätere Wartung und Instand- haltung sind die Bauteile zu kennzeichnen. |  | m2 |  |  |