|  | Leichtbauwand für 90 Minuten Feuerwiderstand aus Metallprofilen mit beidseitiger Bekleidung aus PROMATECT-100X Brandschutzplatten, gefüllt mit Mineralwolle, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 170.10 Material PROMATECT-100X Ecobau - label Feuerwiderstand EI 90 – RF 1 Nachweis VKF-Nr. 33042 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Leichtbauwand ist mit den UW/CW-Profilen an das angrenzende Bauwerksteil zu befestigen. UW/CW Profil ≥ 48, d ≥ 0.6 mm Isolation Mineralwolle RF1 ≥15 kg/m3, d ≥ 60 mm abhängig von Profil Bekleidungsdicke 12 mm pro Seite Wanddicke ≥72 mm (12/48/12) Wandhöhe ………... m (*1) Wandlänge ………... m (*2) *1 Wandhöhe ≤ 4.00 m *2 Wandlänge unbegrenzt |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss aus CW- bzw. UW-Profilen der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
| Option | Wandecken für die vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. |  | Stk. |  |  |
| Option | Leibungen für Einbauten zur vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. |  | m1 |  |  |
| Option | Oberfläche vorbereiten Plattenfugen mit Spachtelmasse von Promat auffüllen und mit handelsüblichen Fugenband bewehren |  | m1 |  |  |