|  | Abgehängte Unterdecke mit Brandschutz EI 120 (RF1) auf Metall-Unterkonstruktion, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 170.30 Material PROMATECT-100X Feuerwiderstand EI 120 – RF 1 Brand unten Nachweis EI 120-RF1 VKF-Nr. 32028 Bekleidungsgewicht 34 kg/m2 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Y - Aussen ohne Regen und beschränkte UV-Strahlung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Oberflächen Unterschiedliche Oberflächen sind möglich, es sind Praxis- versuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deckenbekleidung (Unterdecke) aus PROMATECT-100X Platten, abgehängt mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblech-profilen CD mm 60x27x0,6 (DIN 18182-1) an tragendem Bauwerksteil befestigt. Bekleidungsdicke 2x 20 mm Raumgrösse ……… x ……… m Deckenhöhe ………... m Abhängehöhe ………... m Einfachrost ………... * Doppelrost ………... * * nichtzutreffendes löschen |  | m2 |  |  |
| Option | Rohrdurchführung durch der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. PE bzw. PP-Rohr Ø ……... mm * Stahlrohr Ø ……... mm * * gemäss technische Doku Promat |  | Stk. |  |  |
| Option | Leuchtkästen für Einbauleuchten der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*1) 1: max. Öffnungsgrösse technische Doku Promat |  | Stk. |  |  |
| Option | Inspektionsluke für Revisionen als aufgelegter Deckel der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*1) 1: max. Öffnungsgrösse technische Doku Promat |  | Stk. |  |  |
| Option | Randbereich und Schrauben mit Spachtelmasse von Promat verspachteln. |  | m2 |  |  |
| Option | Plattenfugen mit Spachtelmasse von Promat verspachteln. Zur Armierung sind handelsübliche Fugenverstärkungen einzulegen. |  | m1 |  |  |
| Option | Plattenflächen mit Spachtelmasse von Promat verspachteln. |  | m2 |  |  |