|  | Freitragende Metalldecke für 90 Minuten Feuer-widerstand aus Promat-Metalldeckenelementen, nur im Wandbereich aufgelegt, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 420.82 Material Promat-Metalldeckenelement Feuerwiderstand 90 Minuten (RF 1) Brand von oben und unten Nachweis ABP P-3287/9750 Einsatzbereich im Gebäude Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des Nachweisinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Freitragende, aufgelegte Metalldecke an tragendem Bauwerksteil befestigt. Raumgrösse ……… x ……… m Deckenhöhe ………... m Paneellänge ………... mm (*1) Paneelbreite 297 mm Elementhöhe 90 mm Elementgewicht 18 kg/m2 Ausführung ………... (*2) Farbbeschichtung ……..…. RAL *1 Brand von unten + oben, max. Paneellänge = 1970 mm Brand von oben, Paneellänge = 2970 mm x 397 mm *2 Perforation (RG 2,5/5,5, alternativ ungelocht oder Lochbild nach Angabe |  | m2 |  |  |
|  | Randstreifen direkt an Wand montiert für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren. Wand ≥ EI 90 ………… (*3) Randanschluss ………… Oberfläche ………... RAL *3 Massivwand oder leichte Trennwand, d ≥ 100 mm Das Wandsystem, sowie die Befestigungen sind bauseits für den Feuerwiderstand und die Statik zu erwartenden Lasten zu prüfen |  | m1 |  |  |

| Variante | Bei Brand von unten und quer zur Spannrichtung der Promat-Metalldeckenelemente Randfries aus PROMATECT-L 2x30 mm mit Randanschluss für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren. Anschluss an Massivwand ≥ EI 90 Friesbreite ………… (*4) Abhängehöhe ………… Randanschluss ………… Oberfläche ………... RAL *4 Friesbreite max. 1000 mm je Seite, Details auf Anfrage |  | m1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante | Passelemente Zulage für Metalldeckenelemente mit abweichenden Abmessungen und Ausführungen für die vorgenannte Grundposition. Paneellänge ………... mm (*5) Paneelbreite ………... mm (*6) Ausführung ………... (*7) Farbbeschichtung ……..…. RAL *5 Brand von unten + oben, max. Paneellänge = 1970 mm Brand von oben, Paneellänge = 2970 mm *6 Brand von unten = 297 mm, von oben = 397 mm *7 Perforation (RG 2,5/5,5, alternativ ungelocht oder Lochbild nach Angabe |  | m2 |  |  |
| Option | Bei Brand von unten Leuchtenkästen für Einbauleuchten für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren. Aussparung i.L. l x b x h: ……… x ……… x ……… mm (*8) *8 max. Öffnungsgrösse 1560 x 210 x 95 mm max. Gewicht Einbauleuchten 8 kg |  | Stk. |  |  |
| Option | Kabeldurchführungen durch der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | Stk. |  |  |