|  | Brandabschottung von rechtwinklig durchgeführten Kunststoffrohren mit flexibler Brandschutz-Endlosmanschette PROMASTOP-Unicollar, Montage Wand beidseitig, Montage Decke unterseitig, liefern und fachgerecht herstellen. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 500.20 Material PROMASTOP-Unicollar Feuerwiderstand 30 - 90 Minuten Nachweis VKF-Nr. 13559 ABZ-Nr. Z-19.53-2498 Einsatzbereich im Gebäude und im Aussenbereich Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. Feuerwiderstand ………... Minuten Tragkonstruktion ………... (*1) Bauteildicke ………... mm (*2) Rohr – Kunststofftyp ………... (*3) Rohraussen Ø ……....... mm (*3) Rohrdämmung ……....... mm (*4) Einbauart ……....... (*5) Montagehöhe ………... m Dokumentation ………... (*6) *1 Leichtbauwand, Massivwand, Massivdecke *2 Wand ≥ 100 mm, Decke ≥ 150 mm *3 gemäss Datenblatt 500.20 *4 mit/ohne FEF - Synthesekautschuk in Massivdecke *5 aufgesetzt oder bei Massivbauteil teilweise eingemörtelt *6 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  | Stk |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandabschottung von schräg durchgeführten Kunststoffrohren mit flexibler Brandschutz-Endlosmanschette PROMASTOP-Unicollar, Montage Wand beidseitig, Montage Decke unterseitig, liefern und fachgerecht herstellen. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 500.20 Material PROMASTOP-Unicollar Feuerwiderstand 30 - 90 Minuten Nachweis VKF-Nr. 13559 ABZ-Nr. Z-19.53-2498 Einsatzbereich im Gebäude und im Aussenbereich Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. Feuerwiderstand ………... Minuten Tragkonstruktion ………... (*1) Bauteildicke ………... mm (*2) Rohr – Kunststofftyp ………... (*3) Rohraussen Ø ………... mm (*3) Einbauart aufgesetzt Montagehöhe ………... m Dokumentation ………... (*4) *1 Massivwand, Massivdecke *2 Wand ≥ 100 mm, Decke ≥ 150 mm *3 Ø max. 110 mm, gemäss Datenblatt 500.20 *4 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  | Stk |  |  |
|  | Brandabschottung von gebündelten isolierten Getränkeschläuchen (Python) mit flexibler Brandschutz-Endlosmanschette PROMASTOP-Unicollar, Montage Wand beidseitig, Montage Decke unterseitig, liefern und fachgerecht herstellen. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 500.20 Material PROMASTOP-Unicollar Feuerwiderstand 30 - 90 Minuten Nachweis VKF-Nr. 13559 ABZ-Nr. Z-19.53-2498 Einsatzbereich im Gebäude und im Aussenbereich Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. Feuerwiderstand ………... Minuten Tragkonstruktion ………... (*1) Bauteildicke ………... mm (*2) Rohraussen Ø ………... mm (*3) Einbauart aufgesetzt Montagehöhe ………... m Dokumentation ………... (*4) *1 Leichtbauwand, Massivwand, Massivdecke *2 Wand ≥ 100 mm, Decke ≥ 150 mm *3 Ø 50-75 mm aus max. 11 PE- bzw. PVC-Schläuchen mit Rohrdämmung aus FEF - Synthesekautschuk *4 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  | Stk |  |  |
|  | Brandabschottung von Kunststoffrohren durch Promat-Schachtwand mit flexibler Brandschutz-Endlosmanschette PROMASTOP-Unicollar, Montage Wand beidseitig, liefern und fachgerecht herstellen. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 500.20 Material PROMASTOP-Unicollar Feuerwiderstand 30 - 90 Minuten Nachweis VKF-Nr. 13559 ABZ-Nr. Z-19.53-2498 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. Feuerwiderstand ………... Minuten Tragkonstruktion VKF-Nr. ………... (*1) Rohr – Kunststofftyp ………... (*2) Rohraussen Ø ………... mm (*2) Einbauart ………... (*3) Montagehöhe ………... m Dokumentation ………... (*4) *1 Schachtwand 2x 20 mm PROMAXON-Typ A VKF-Nr. 24600 – EI90-RF1 – mit Metallständer VKF-Nr. 25335 – EI90-RF1 – ohne Metallständer *2 PE-HD, PP, PVC Ø max. 110 mm *3 mit Kasten gemäss Datenblatt 500.20 oder Aufdopplung auf Anfrage *4 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  | Stk |  |  |
|  | Brandabschottung von Kunststoffrohren als 2- oder 3-seitige Ausführung mit flexibler Brandschutz-Endlosmanschette PROMASTOP-Unicollar, Montage Wand beidseitig, Montage Decke unterseitig, liefern und fachgerecht herstellen. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 500.20 Material PROMASTOP-Unicollar Feuerwiderstand 30 - 90 Minuten Nachweis VKF-Nr. 13559 ABZ-Nr. Z-19.53-2498 Einsatzbereich im Gebäude und im Aussenbereich Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. Feuerwiderstand ………... Minuten Tragkonstruktion ………... (*1) Bauteildicke ………... mm (*2) Rohr – Kunststofftyp ………... (*3) Rohraussen Ø ………... mm (*3) Einbauart aufgesetzt Montagehöhe ………... m Dokumentation ………... (*4) *1 Massivwand, Massivdecke *2 Wand ≥ 100 mm, Decke ≥ 150 mm *3 PE-HD, PP, PVC Ø max. 110 mm *4 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  | Stk |  |  |