|  | Brandabschottung von rechtwinklig durchgeführten Kunststoffrohren mit flexiblem Brandschutz-Endlosband PROMASTOP-W, Montage Wand beidseitig, Montage Decke unterseitig, liefern und fachgerecht herstellen. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 705 Material PROMASTOP-W (Wrap) Feuerwiderstand 30 - 90 Minuten Nachweis VKF-Nr. 32782 CE-Leistungserklärung Einsatzbereich im Gebäude und im Aussenbereich Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. Feuerwiderstand ………... Minuten Tragkonstruktion ………... (*1) Bauteildicke ………... mm (*2) Rohr – Kunststofftyp ………... (*3) Evt. Dämmung BKZ RF ……....... (*4) Evt. Dämmung ……....... mm (*4) Ø Rohr + evt. Dämmung ……....... mm (*5) Einbauart eingesetzt Montagehöhe ………... m Dokumentation ………... (*6) *1 Leichtbauwand, Massivwand, Massivdecke *2 Wand ≥ 100 mm, Decke ≥ 150 mm *3 PE, PE-HD, PVC, PP, ABS, Geberit Silent dB20 gemäss Datenblatt 705 *4 RF 2cr oder besser 6-32 mm, gemäss Datenblatt 705 RF 3cr oder besser 4-13 mm, gemäss Datenblatt 705 *5 ohne Dämmung Ø max. 160 mm PP mit Dämmung gemäss Datenblatt 705 *6 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  | Stk |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandabschottung von rechtwinklig durchgeführten Aluverbund- und Metallrohren mit brennbarer Dämmung mit flexiblem Brandschutz-Endlosband PROMASTOP-W, Montage Wand beidseitig, Montage Decke unterseitig, liefern und fachgerecht herstellen. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 705 Material PROMASTOP-W (Wrap) Feuerwiderstand 30 - 90 Minuten Nachweis VKF-Nr. 32782 CE-Leistungserklärung Einsatzbereich im Gebäude und im Aussenbereich Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. Feuerwiderstand ………... Minuten Tragkonstruktion ………... (*1) Bauteildicke ………... mm (*2) Rohrtyp ………... (*3) Evt. Dämmung BKZ RF ……....... (*4) Evt. Dämmung ……....... mm (*4) Ø Rohr + Dämmung ……....... mm (*5) Einbauart eingesetzt Montagehöhe ………... m Dokumentation ………... (*6) *1 Leichtbauwand, Massivwand, Massivdecke *2 Wand ≥ 100 mm, Decke ≥ 150 mm *3 Geberit Mepla, Pushfit, Stahl, Kupfer *4 RF 2cr oder besser 6-32 mm, gemäss Datenblatt 705 RF 3cr oder besser 4-13 mm, gemäss Datenblatt 705 *5 gemäss Datenblatt 705 *6 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  | Stk |  |  |
|  | Brandabschottung von gebündelten isolierten Klimarohren mit flexiblem Brandschutz-Endlosband PROMASTOP-W, Montage Wand beidseitig, Montage Decke unterseitig, liefern und fachgerecht herstellen. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 705 Material PROMASTOP-W (Wrap) Feuerwiderstand 30 - 90 Minuten Nachweis Klassifizierung Einsatzbereich im Gebäude und im Aussenbereich Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. Feuerwiderstand ………... Minuten Tragkonstruktion ………... (*1) Bauteildicke ………... mm (*2) Rohrkonfiguration ………... (*3) Einbauart eingesetzt Montagehöhe ………... m Dokumentation ………... (*4) *1 Leichtbauwand, Massivwand, Massivdecke *2 Wand ≥ 100 mm, Decke ≥ 150 mm *3 Kupfer 1-4 Stk. Ø 22.2 mit PE-Isolation (E), d≤ 9 mm PVC 1 Stk. Ø 42 ohne Isolation Kabel 1 Stk. 5x 1.5 mm2 *4 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  | Stk |  |  |
|  | Brandabschottung von Kunststoffrohren durch Promat-Schachtwand mit flexiblem Brandschutz-Endlosband PROMASTOP-W, Montage Wand beidseitig, liefern und fachgerecht herstellen. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 705 Material PROMASTOP-W (Wrap) Feuerwiderstand 30 - 90 Minuten Nachweis CE-Leistungserklärung Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. Feuerwiderstand ………... Minuten Tragkonstruktion VKF-Nr. ………... (*1) Rohrtyp ………... (*2) Evt. Dämmung BKZ RF ……....... (*3) Evt. Dämmung ……....... mm (*3) Ø Rohr + Dämmung ……....... mm (*4) Einbauart eingesetzt Montagehöhe ………... m Dokumentation ………... (*5) *1 Schachtwand 2x 20 mm PROMAXON-Typ A mit Aufdoppelung im Bereich der Durchdringung VKF-Nr. 24600 – EI90-RF1 – mit Metallständer VKF-Nr. 25335 – EI90-RF1 – ohne Metallständer *2 Kunststoff ohne Dämmung Kunststoff mit Dämmung Alu und Metall mit Dämmung gemäss Datenblatt 705 *3 RF 2cr oder besser 6-32 mm, gemäss Datenblatt 705 RF 3cr oder besser 4-13 mm, gemäss Datenblatt 705 *4 ohne Dämmung Ø max. 160 mm mit Dämmung gemäss Datenblatt 705 *5 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  | Stk |  |  |
|  | Brandabschottung von Kunststoff-, Alu- und Metallrohren durch Vollholz-Brettsperrholz (CLT) mit flexiblem Brandschutz-Endlosband PROMASTOP-W, Montage Wand beidseitig, Montage Decke beidseitig, liefern und fachgerecht herstellen. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 705 Material PROMASTOP-W (Wrap) Feuerwiderstand 30 - 90 Minuten Nachweis VKF-Nr. 32782 CE-Leistungserklärung Einsatzbereich im Gebäude und im Aussenbereich Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. Feuerwiderstand ………... Minuten Tragkonstruktion ………... (*1) Bauteildicke ………... mm (*2) Rohrtyp ………... (*3) Evt. Dämmung BKZ RF ……....... (*4) Evt. Dämmung ……....... mm (*4) Ø Rohr + evt. Dämmung ……....... mm (*5) Einbauart eingesetzt Montagehöhe ………... m Dokumentation ………... (*6) *1 Vollholz-Wand, Vollholz-Decke *2 Wand ≥ 100 mm, Decke ≥ 150 mm *3 Kunststoff ohne Dämmung Kunststoff mit Dämmung Alu und Metall mit Dämmung gemäss Datenblatt 705 *4 RF 2cr oder besser 6-32 mm, gemäss Datenblatt 705 RF 3cr oder besser 4-13 mm, gemäss Datenblatt 705 *5 ohne Dämmung Ø max. 160 mm mit Dämmung gemäss Datenblatt 705 *6 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  |  |  |  |