|  | Cloison de gaine technique EI 120 (RF1) avec ossatures métalliques, livrer et monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 170.20 Matériau PROMATECT-100X Résistance au feu EI 120 – RF1 Exposition au feu des deux côtés Preuve EI 120-RF1 No AEAI 31973 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Y - Extérieur sans pluie et rayonnement UV limité Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Surfaces Différentes surfaces sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cloison de gaine technique en panneaux PROMATECT-100X, avec ossatures métalliques CW ou UW, fixée à l'élément de construction Épaisseur du revêtement 2x 20 mm Hauteur de la paroi ………... m (*1) Longueur de la paroi ………... m *1 Hauteur maximale de la paroi = 4.2 m |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord en profilés CW ou UW de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Fournir les formation d‘angles de la cloison pour la position de base susmentionnée et les monter dans les règles de l'art. |  | pcs |  |  |
| Option | Fournir des embrasures pour la position de base susmentionnée et les monter dans les règles de l'art. |  | m1 |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art le passage de la conduite par la position de base susmentionnée. Tube PE ou PP Ø ......... mm * Tube en acier Ø Ø ……... mm * * selon la fiche de Promat |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art une trappe d'inspection verrouillable pour la position de base susmentionnée. Dimensions de l'ouverture libre ……… mm x ……… mm (*2) *2 dimensions de passage selon la fiche de Promat |  |  |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art les passages de câbles par la position de base susmentionnée. |  | pcs. |  |  |
| Option | Mastiquer les bords et les vis avec du mastic de Promat. |  | m2 |  |  |
| Option | Enduire les joints des panneaux avec le mastic de Promat. Pour l'armature, insérer des renforts de joints disponibles dans le commerce. |  | m1 |  |  |
| Option | Enduire les surfaces des panneaux avec le mastic de Promat. |  | m2 |  |  |