|  | Fournir et monter dans les règles de l'art un plafond métallique autoportant pour une résistance au feu de 90 minutes, composé d'éléments de plafond métalliques Promat, posé uniquement dans la zone du mur. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 420.82 Matériau élément de plafond métallique Promat Résistance au feu 90 minutes (RF 1) Incendie par le haut et le bas Preuve ABP P-3287/9750 Domaine d'application dans le bâtiment Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une preuve du titulaire de la reconnaissance. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plafond métallique autoportant fixé à un élément de construction porteur. Dimensions de la salle ……… x ……… m Hauteur de plafond ………… m Longueur de l’élément ………… mm (*1) Largeur de l’élément 297 mm Hauteur de l’élément 90 mm Poids de l’élément 18 kg/m2 Exécution ………… (*2) Couleur ………… RAL *1 feu depuis le bas + le haut, longueur max. de l'élément = 1970 mm feu par le haut, longueur de l'élément = 2970 mm x 397 mm *2 Perforation (RG 2,5/5,5, alternativement non perforé ou perforation selon indication |  | m2 |  |  |
|  | Livrer et monter dans les règles de l'art le raccord mural avec équerre directement pour le faux-plafond de la position de base susmentionnée. Parois ≥ EI 90 ………… (*3) Raccord mural ………… Surface ………… RAL *3 Mur massif ou cloison légère, ép. ≥ 100 mm Le système de paroi, ainsi que les fixations, doivent être contrôlés par le client pour la résistance au feu et les charges statiques attendues. |  | m1 |  |  |

| Option | En cas d'incendie par le bas et perpendiculairement au sens de tension des éléments de plafond métalliques Promat Fournir et monter dans les règles de l'art une frise de rive en PROMATECT-L 2x30 mm avec raccord de rive pour le faux-plafond de la position de base susmentionnée. Raccord à un mur massif ≥ EI 90 Largeur de la frise ………… (*4) Hauteur de suspension ………… Raccord mural ………… Surface ………… RAL *4 Largeur de frise max. 1000 mm par côté, détails sur demande |  | m1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variant | Eléments d'ajustement Supplément pour éléments de plafond métalliques de dimensions et de modèles différents pour la position de base susmentionnée. Longueur de l’élément ………... mm (*5) Largeur de l’élément ………... mm (*6) Exécution ............ (*7) Revêtement de couleur ............ RAL *5 feu depuis le bas + le haut, longueur de l'élément max. = 1970 mm feu par le haut, longueur de l'élément = 2970 mm *6 feu depuis en bas = 297 mm, en haut = 397 mm *7 Perforation (RG 2,5/5,5, alternativement non perforé ou perforation selon indication |  | m2 |  |  |
| Option | En cas d'incendie par le bas Fournir et monter dans les règles de l'art des caissons pour luminaires encastrés pour le plafond autoportant de la position de base susmentionnée. Évidement en lumière L x l x h ……… x ……… x ……… mm (*8) *8 dimensions de l'ouverture max. 1560 x 210 x 95 mm poids des lampes encastrées max. 8 kg |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art les passages de câbles à travers la position de base susmentionnée. |  | pcs |  |  |