|  | Obturation pour une résistance au feu de 30 à 120 minutes, composé de panneaux de fibres minérales et du revêtement intumescent de protection contre le feu PROMASTOP-CC pour les câbles, les tuyaux inflammables et incombustibles, les distributeurs de barres conductrices, les clapets coupe-feu et le conduit de ventilation Promat. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 704 Matériau PROMASTOP-CC Coating Laine minerale RF1 Résistance au feu 30 - 90 minutes Preuve ETA 16/0523 No AEAI 31766 UniCollar No AEAI 31767 UniCollar Domaine d'application dans le bâtiment et à l'extérieur Utilisation (clima) sans couche de finition X – Application extérieure Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réaliser dans les règles de l'art l'obturation combinée et souple de la position de base susmentionnée. Résistance au feu ………....... minutes Installation dans …………... (*1) Épaisseur du composant …………... mm (*2) Hauteur d'installation …………... m Dimension de l’obturation …… x …... mm (*3) Nombre et type de pénétrations (*4) Documentation ………....... (*5) *1 Paroi légère, mur massif, plafond massif Cloison de gaine technique Promat, plafond suspendu Promat Panneau sandwich *2 Paroi au moins 100 mm, plafond 150 mm *3 selon la fiche technique 704 *4 Indiquer le diamètre et le nombre de pénétrations, selon la fiche technique 704 *4 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | pcs |  |  |