|  | Obturation coupe-feu de tuyaux en plastique traversés à angle droit avec bande flexible coupe-feu PROMASTOP-W sans fin, montage sur mur des deux côtés, montage sur plafond en dessous, fournir et réaliser dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 705 Matériau PROMASTOP-W (Wrap) Résistance au feu 30 - 90 minutes Attestation No AEAI 32782 CE-Déclaration de performance Domaine d'application dans le bâtiment et à l'extérieur Des attestations valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. Résistance au feu ………....... minutes Structure porteuse …………... (*1) Épaisseur du composant …………... mm (*2) Tuyau - Type de plastique …………... (*3) Evt. Isolation I-I RF …………... (*4) Evt. Isolation …………... mm (*4) Ø extérieur tuyau + Isolation …………... mm (*5) Type de montage intégré Hauteur d'installation …………... m Documentation ………....... (*6) *1 Paroi légère, mur massif, plafond massif *2 Paroi ≥ 100 mm, Plafond ≥ 150 mm *3 PE, PE-HD, PVC, PP, ABS, Geberit Silent dB20 selon fiche technique 705 *4 RF 2cr ou mieux 6-32 mm, selon fiche technique 705 RF 3cr ou mieux 4-13 mm, selon fiche technique 705 *5 sans Isolation Ø max. 160 mm PP avec Isolation, selon fiche technique 705 *6 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | pcs |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obturation coupe-feu de tuyaux en aluminium composite et en métal traversés à angle droit avec une isolation combustible avec bande flexible coupe-feu PROMASTOP-W sans fin, montage sur mur des deux côtés, montage sur plafond en dessous, fournir et réaliser dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 705 Matériau PROMASTOP-W (Wrap) Résistance au feu 30 - 90 minutes Attestation No AEAI 32782 CE-Déclaration de performance Domaine d'application dans le bâtiment et à l'extérieur Des attestations valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. Résistance au feu ………....... minutes Structure porteuse …………... (*1) Épaisseur du composant …………... mm (*2) Type de Tuyau …………... (*3) Evt. Isolation I-I RF …………... (*4) Evt. Isolation …………... mm (*4) Ø extérieur tuyau + Isolation …………... mm (*5) Type de montage intégré Hauteur d'installation …………... m Documentation ………....... (*6) *1 Paroi légère, mur massif, plafond massif *2 Paroi ≥ 100 mm, Plafond ≥ 150 mm *3 Geberit Mepla, Pushfit, en acier, en cuivre *4 RF 2cr ou mieux 6-32 mm, selon fiche technique 705 RF 3cr ou mieux 4-13 mm, selon fiche technique 705 *5 selon fiche technique 705 *6 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | pcs |  |  |
|  | Obturation coupe-feu de tuyaux de climatisation isolés en faisceau avec bande flexible coupe-feu PROMASTOP-W sans fin, montage sur mur des deux côtés, montage sur plafond en dessous, fournir et réaliser dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 705 Matériau PROMASTOP-W (Wrap) Résistance au feu 30 - 90 minutes Attestation Classification Domaine d'application dans le bâtiment et à l'extérieur Des attestations valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. Résistance au feu ………....... minutes Structure porteuse …………... (*1) Épaisseur du composant …………... mm (*2) Configuration des tuyaux …………... (*3) Type de montage intégré Hauteur d'installation …………... m Documentation ………....... (*4) *1 Paroi légère, mur massif, plafond massif *2 Paroi ≥ 100 mm, Plafond ≥ 150 mm *3 Cuivre 1-4 pcs Ø 22.2 avec isolation PE (E), ép.≤ 9mm PVC 1 pcs. Ø 42 sans isolation Câble 1 pc. 5x 1.5 mm2 *4 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | pcs |  |  |
|  | Obturation coupe-feu de tuyaux en plastique à travers paroi de gaine Promat avec bande flexible coupe-feu PROMASTOP-W sans fin, montage paroi des deux côtés, fournir et réaliser dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 705 Matériau PROMASTOP-W (Wrap) Résistance au feu 30 - 90 minutes Attestation CE-Déclaration de performance Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (climat) Z2- intérieure Humidité < 85% Des attestations valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. Résistance au feu ………....... minutes Structure porteuse No AEAI …………... (*1) Type de Tuyau …………... (*2) Evt. Isolation I-I RF …………... (*3) Evt. Isolation …………... mm (*3) Ø extérieur tuyau + Isolation …………... mm (*4) Type de montage intégré Hauteur d'installation …………... m Documentation ………....... (*5) *1 Paroi de gaine technique 2x20 mm PROMAXON-Typ A avec doublage au niveau de la pénétration No AEAI 24600 – EI90-RF1 – avec ossature No AEAI 25335 – EI90-RF1 – sans ossature *2 en plastique sans isolation en plastique avec isolation en alu ou métal avec isolation selon fiche technique 705 *3 RF 2cr ou mieux 6-32 mm, selon fiche technique 705 RF 3cr ou mieux 4-13 mm, selon fiche technique 705 *4 sans isolation Ø max. 160 mm avec isolation, selon fiche technique 705 *5 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | pcs |  |  |
|  | Obturation coupe-feu de tuyaux en plastique, en aluminium et en métal à travers du contreplaqué en bois massif (CLT) avec bande flexible sans fin coupe-feu PROMASTOP-W, montage des deux côtés du mur, montage des deux côtés du plafond, fournir et réaliser dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 705 Matériau PROMASTOP-W (Wrap) Résistance au feu 30 - 90 minutes Attestation No AEAI 32782 CE-Déclaration de performance Domaine d'application dans le bâtiment et à l'extérieur Des attestations valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. Résistance au feu ………....... minutes Structure porteuse …………... (*1) Épaisseur du composant …………... mm (*2) Type de Tuyau …………... (*3) Evt. Isolation I-I RF …………... (*4) Evt. Isolation …………... mm (*4) Ø extérieur tuyau + Isolation …………... mm (*5) Type de montage intégré Hauteur d'installation …………... m Documentation ………....... (*6) *1 Mur en bois massif, plafond en bois massif *2 Paroi ≥ 100 mm, Plafond ≥ 150 mm *3 en plastique sans isolation en plastique avec isolation en alu ou métal avec isolation selon fiche technique 705 *4 RF 2cr ou mieux 6-32 mm, selon fiche technique 705 RF 3cr ou mieux 4-13 mm, selon fiche technique 705 *5 sans isolation Ø max. 160 mm avec isolation, selon fiche technique 705 *6 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  |  |  |  |